编 号：0170-2018-AA-2021

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 1.94 2021年（1-11）月份 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 5 | 29 | 3 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 准确度等级是否符合要求 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 审核情况说明：企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：水、蒸汽、天然气和电 ，2021年（1-11）月份共消耗1.94万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，生产管理部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配 8台（件），实配 8台（件）；进出主要次级用能单位应配 70台（件），实配 70台（件）；进出主要用能设备（单元）应配13台（件），实配 13台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的能源测量设备由供电、供水、供气部门监督管理，查进出次级用能单位配备的编号为131205153122，型号LWQZ-50CZ,1.5级的气体流量计及编号为130801003324，型号LWQZ-50CZ, 1.5级，气体涡轮流量计，2021年04月16日经南通市计量检定测试所检定；查重点耗能设备编号为2043218072009，型号DT862-2,2级的三相四线电度表及编号1192006，型号YH610C,0.5级的有功电力仪表，均在有效期内使用，满足要求。配备的各级能源计量器具的准确度等级满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。企业还通过了北京世标认证中心有限公司的ISO50001:2018能源管理体系再认证，有效期至2024年01月10日。 审核组长(签名)_________ 受审核方代表（签名）_________ 日期: 2021.12.20 日期:2021.12.20 |  |  |  |