[image: image1.png]



   

[image: image2.jpg]b



      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image3.png]




编 号：0130-2018-2021
能源计量审核情况表
	企业名称
	南京诚志清洁能源有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	140.5


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	10台
	20台
	35台

	能源计量器具配备率（%）
	100%
	100%
	98.5

	配备率是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	准确度等级是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	能源计量器具检定率是否达到要求
	达到要求
	达到要求
	达到要求

	审核情况说明：
企业消耗能源主要有：煤炭、水、蒸汽和电等，上年度共消耗140.5万吨标准煤，企业是重点耗能单位。企业建立了能源计量管理制度，张玉滨负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配21台（件），实配21台（件）；进出主要次级用能单位应配52台（件），实配52台（件）；进出主要用能设备（单元）应配272台（件），实配268台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位编号为2FT-40090的质量流量计于2021年04月29日经南京市计量监督检测院检定，精度0.3级,查进出次级用能单位编号为38FT-06508的质量流量计于2021年04月21日经常州检验检测标准认证研究所检定，精度0.2级，查耗能设备编号为W1201A的煤皮带秤测量设备于2021年04月08日自校准，精度1.0级，满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，生产部每日平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。


审核组长(签名)____ _____           受审核方代表（签名）_________
日期:2021.12.10                    日期：2021.12.10


