观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | 江苏润泰银科技股份有限公司 |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430 □EMS** **□OHSMS ☑EnMS** **□**FSMS **□**HACCP**■初审☑第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | 能源计量的各种计量设备：水表、电表提供不出校检的证据； |  |
|  2 | 未对1台空压机进行能效测试 |  |
| 3 | 未对变压器进行能效测试 |  |
| 4 | 2021年目标：橡胶件单位产品能耗≦1.60kgce/kg；TPV件单位产品能耗≦1.61kgce/kg。2021年实际完成情况：橡胶件单位产品能耗1.70kgce/kg；TPV件单位产品能耗1.69kgce/kg。2021年1-10月份比2020年高，没有进行原因分析，并制定节能措施。2021年没有完成目标 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |