[image: image1.png]



   

[image: image2.jpg]b



      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image3.jpg]




编 号：0195-2020-2021
能源计量审核情况表
	企业名称
	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	111.88


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	20
	30
	20

	能源计量器具配备率（%）
	100
	100
	97.9

	配备率是否符合要求
	符合要求
	符合要求
	符合要求

	准确度等级是否符合要求
	符合要求
	符合要求
	符合要求

	能源计量器具检定率是否达到要求
	达到要求
	达到要求
	达到要求

	审核情况说明：
企业消耗能源主要有：原油、蒸汽、水、电等，上年度共消耗111.88万吨标准煤，企业是重点耗能单位。企业建立了能源计量管理制度，检验计量中心负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配91 台（件），实配91台（件）；进出主要次级用能单位应配 813台（件），实配 813 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配387台（件），实配379台（件），配备率满足要求；查进出用能单位编号为1262304300166新鲜水测量设备于2021年8月26日经河北省计量监督检测研究院检定，精度0.5级；查进出次级用能单位编号为NA038D1800石脑油测量设备于2021年9月18日检定（校准），精度0.5级；查重点耗能设备编号为ST051489中压蒸汽，于2021年10月22日检定，精度0.2级，满足要求。 能源测量设备配备精度等级满足要求并按期检定。企业能源数据通过现场表信号采集到公司实时数据库中，通过计量网络图建立各能源系统产耗数据，通过比对日量变化趋势、产耗差量、装置工艺条件等方法进行数据监控、比较来进行数据分析。能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。

审核组长(签名)_________           受审核方代表（签名）              
  日期: 2021.12.15                 日期：2021.12.15


