编 号：0112-2017-2021

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 成都印钞有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 2.4957 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 4 | 12 | 8 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 98% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明：企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：、天然气、水、蒸汽和电 ，上年共消耗2.4957万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，能源环保部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配 7台（件），实配 7台（件）；进出主要次级用能单位应配 47台（件），实配 47 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 21台（件），实配 21台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为32147的电能表测量设备2021年03月12日经成都市供电公司检定，精度0.5级,查进出次级用能单位编号为6021的电能表于2020年12月22日检定，精度1.0级，查重点耗能设备编号为60003278的燃气表2021年01月08日检定，精度1.0级，满足要求。 能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，能源环保部每季度平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 审核组长(签名)_________ 受审核方代表（签名） 日期: 2021.12.08 日期2021.12.08 |  |  |  |