观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **福建经纬新纤科技实业有限公司** | |
| **审核领域及类型** | | **□QMS□50430□EMS□OHSMS☑EnMS□**FSMS **□**HACCP  **☑初审☑第(2)阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他** | |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | | **备注** |
| **1** | **查财务部的能源目标指标的分解，未能提供较明晰的二部门能源目标指标的分解。En/6.2** | | **财务部** |
| **2** | **抽查品质部2021-11的水质报告：**  **其中循环冷却水的总硬度（以CaCO3计），指标≤500 mg/L，11月2日：434.8，11月9日：550.9，11月16日：568.5 ，11月23日：663.3，11月30日：597.4。有四处超标。En/8.1** | | **品质部** |
| **3** | **主要能耗设备电表的配备率不满足GB17167的要求，-----观察项** | | **生产部** |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |

B组：王宁敏