[image: image1.png]



   

[image: image2.png]%32



      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image3.png]




编 号：0027-2018-2022
能源计量审核情况表
	企业名称
	南通联发印染有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	2.07


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	8
	12
	25

	能源计量器具配备率（%）
	100
	100
	100

	配备率是否符合要求
	是
	是
	是

	准确度等级是否符合要求
	是
	是
	是

	能源计量器具检定率是否达到要求
	是
	是
	是

	审核情况说明
企业属于重点耗能单位，主要能源种类有电力、水、空压、天然气、蒸汽，共消耗2.07万吨标准煤。进出用能单位能源计量器具应配备11只，实际配备11只，配备率100%；次级用能单位能源计量器具应配备30只，实际配备30台，配备率100%；主要用能设备计量器具应配备108只，实际配备108只；现场查看编号为SDH6000078，准确度等级为1级的用能单位的三相电能表；编号为F1615022，准确度等级为1.5级的主要次级用能单位的涡街流量传感器；编号为12044739，MPE为±1.5%的主要用能设备的水表。能源计量器具的配备率和准确度等级均满足GB 17167-2006的要求，远程审核核查了三相电能表、涡街流量传感器等检定证书，检定日期分别为2021年7月23日/2022年2月7日，有效期分别为2年/1年，能源计量器具的溯源管理满足要求。

公司工程部是负责能源计量归口管理部门，企管部负责能源统计工作，公司配置专人管理能源计量器具，编制了能源计量网络图，建立了能源管理制度，能源管理机构健全。企业能源数据每周由企管部负责收集各使用单位上报数据，每月进行平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源管理满足要求；
审核组长(签名)                       受审核方代表（签名）

日期:  2022.03.17                    日期：2022.03.17 


