编 号0021-2019-2022

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 连云港虹洋热电有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 66.8466万吨标准煤 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 14 | 33 | 30 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 达到100%，符合要求 |  |  |
| 审核情况说明： 企业消耗能源主要有：煤炭、煤气、水、蒸汽和电 ，2021年共消耗66.8466万吨标准煤，是重点耗能单位。企业建立了能源计量管理制度，安质环部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图。企业进出用能单位应配14台（件），实配14台（件）；进出主要次级用能单位应配 33台（件），实配33台（件）；进出主要用能设备（单元）应配30台（件），实配30台（件）；配备率100%，满足要求。抽查用能单位能源计量器具电子汽车衡1台、皮带秤1台、蒸气体流量计2台、电能表2台，用能单位能源计量器配备率为100％，准确度等级均符合要求。抽查主要次级用能单位能源计量器具电能表3台，蒸汽流量计4台，主要次级用能单位能源计量器配备率为100％。电能表准确度等级分别是0.5S, 蒸汽流量计0.5级。符合要求。抽查主要用能设备单位能源计量器具温度仪表4台、压力表4台，水流量计2台，主要用能设备能源计量器具配备率100％。准确度等级分别为：温度仪表1.5级, 压力表1.5级, 水流量计1.5级。符合要求。能源测量设备按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，安质环部每月进行能源核算分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 审核组长(签名)： 受审核方代表（签名）： 日期:2022、04、02 日期:2022、04、02 |  |  |  |