管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：技术部 主管领导：刘新峰 陪同人员：周敬 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：郭力、李博 2022年3月17-18日 |  |
|  |  | 审核条款： Q：7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.1、8.3、8.5.1、8.6、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.7 |  |
| 基础设施 过程运行环境 监视和测量资源管理管理 | Q7.1.3 Q7.1.4 Q7.1.5 | 组织提供的六氟化硫净化服务服务，在手册中7.1.3中对基础设施，7.1.4过程运行环境，7.1.5中对监视和测量资源管理进行了规定；办公地址为：陕西省西安市莲湖区桃园街道大土门社区世和小区A1903室；办公面积100平米，配置了办公电脑3台；打印/复印机1台；办公桌椅、文件柜配置齐全。 该场所为住宅租赁，查其租赁合同，租赁期限为租赁期限为2021.9.10-2023.9.10。 现场查看所涉及的设备情况，六氟化硫净化服务过程中使用的设备：六氟化硫回收车、K600 3人座钢瓦楞厢车等；上述设备管理基本符合。 技术部将设备的日常维护保养落实到具体的操作者，查看六氟化硫回收车的“维护保养记录”（2021.9.3、2021.12.2），以上记录均填写完整，清晰，主要对外观、润滑油、控制柜内接头、各个部位螺丝等，审批签字齐全，设备日常保养符合策划要求。 主要设备六氟化硫回收车由供应方河南日立信股份有限公司定期进行维修保养，查看了2022.2.16日由河南日立信股份有限公司提供的设备《测试报告》，主要对六氟化硫钢瓶加热称重装置：电气控制回路试验；六氟化硫气体回收装置：抽真空及真空度保持试验、回收气体速度试验；充气回收速度等项目进行了测试。见附件。 部门对基础设施的管理符合规定要求。 现场查看：公司管理手册7.1.4章节，规定了现场过程运行环境的控制要求。 六氟化硫净化服务的现场，无温度/湿度/洁净度等特殊环境控制要求，查看的服务现场，环境整洁，通道宽畅，采光良好，作业区域划分清晰，符合规定要求。 六氟化硫净化服务过程需要的监视测量设备为压力表，一阶段提出未能提供压力表的检测报告，二阶段查了压力表的校准证书：XASLJZ22300598、XASLJZ22300599，校准日期：2022年3月15日，由西安硕隆计量检测有限公司出具。见附件。 | OK |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 六氟化硫净化服务实现的策划主要由技术部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，六氟化硫气体回收装置技术条件 第1部分：六氟化硫气体回收装置DL/T 662.1-2021、六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护导则DL/T 639-2016、六氟化硫处理系统技术规范DL/T 1353-2014、电力设备用六氟化硫气体DL/T 1366-2014、六氟化硫气体净化处理工作规程DL/T 1553-2016、电气设备用六氟化硫气体回收、再生及再利用技术规范DL/T 1993-2019、电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分GB 26860-2011、电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站GB/T 36291.1-2018，编制了相应的过程文件： 编制了六氟化硫净化服务流程：技术人员参加入网考核-合格后获得进站资格（工作证）-由队长统一安排进入变电站（严格遵守变电站安全规程）-准备前期工作（接地线、确认设备状态）-连接绝缘室与净化车-开机实施回收、提纯、净化-存储净化后气体（等待甲方保养绝缘室）-六氟化硫打入绝缘室-第三方检测-交付甲方。 针对六氟化硫净化服务过程制定了作业指导书：《六氟化硫净化规范》等。规定了施工的验收准则； 对六氟化硫净化服务设置了相关的记录，详见技术部8.5.1条款； 资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、服务所需的设备实施等）。 策划的输出适合于组织的运行。 对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别企业暂无外包过程。 | OK |
| 设计开发的控制 | Q8.3 | 因公司六氟化硫净化服务使用国家行业标准，不参与自行开发计量规程规范，故对GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系 要求》标准中8.3“管理和服务的设计和开发”条款的要求不适用。该调整既不影响公司确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 |  |
| 生产和服务提供的控制 放行 | Q8.5.1 a)、获得生产和服务的信息？ b）、获得和使用适宜的监视和测量资源？ c）、实施监视和测量及过程放行的控制？ d）、使用适宜的基础设施及工作环境的符性？ e）、人员的能力能否满足要求？ f）、 服务提供需确认过程控制现状的符合性？ g）、采取措施防止人为错误？ h)、产品放行、交付及交付后的活动？ Q8.6放行 | - 查公司Q：六氟化硫净化服务相关内容如下： - a)、公司从事六氟化硫净化服务通常依据客户技术要求、六氟化硫气体回收装置技术条件 第1部分：六氟化硫气体回收装置DL/T 662.1-2021、六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护导则DL/T 639-2016、六氟化硫处理系统技术规范DL/T 1353-2014、电力设备用六氟化硫气体DL/T 1366-2014、六氟化硫气体净化处理工作规程DL/T 1553-2016、电气设备用六氟化硫气体回收、再生及再利用技术规范DL/T 1993-2019、电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分GB 26860-2011、电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站GB/T 36291.1-2018等进行维护服务。 六氟化硫净化服务流程：技术人员参加入网考核-合格后获得进站资格（工作证）-由队长统一安排进入变电站（严格遵守变电站安全规程）-准备前期工作（接地线、确认设备状态）-连接绝缘室与净化车-开机实施回收、提纯、净化-存储净化后气体（等待甲方保养绝缘室）-六氟化硫打入绝缘室-第三方检测-交付甲方。 公司编制有《六氟化硫净化规范》《六氟化硫净化系统运行记录》、《现场工作流程确认单》、《CIS的SH6气体回收处理确认单》、《外部工程竣工报告》可以指导并规范员工的实际操作。 查看公司与客户西安西开电力装备智慧服务有限公司签订的六氟化硫净化服务合同，内容包含甲方委托乙方为甲方或甲方业主提供SF6气体回收处理等服务，乙方根据甲方需要完成前述现场委外业务工作。乙方提供服务按实际服务天数和服务内容核算。以甲方确认的《现场完工确认单》作为核算依据。乙方对全部服务质量负责。 b)、公司编制的“监视和测量资源控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司为净化检测配置了相应监测设备，主要为监测钢瓶出入口压力值，压力表通过西安硕隆上述监视和测量设备能满足产品测量需求。 c)、 技术人员进入变电站前需进行安全培训，考核合格后方可进入变电站施工。 技术人员进入变电站后对设备进行接地线，并进行安全检查；检查无误后按照队长的指示，连接绝缘室与回收净化系统，开机运行对绝缘室内的六氟化硫气体进行回收。 六氟化硫在回收的过程中，同时在系统内进行提纯净化： 六氟化硫气体净化完成后，暂存在业务提供的气瓶内，等待绝缘室由其他维修队检修完成后，听从队长的指令，把净化后的其他打入绝缘室，并监测各项数据： 在完成整体六氟化硫净化工作后，由业务聘请第三方检测公司对净化后的各项要求进行检测，包括：1、充装结束24小时后，对设备密封处、焊接以及管路接头进行全面检漏，确认无泄漏；2、充装结束24小时后，对设备中SF6气体进行湿度、空气、CF4等项目进行检测，应符合要求。检测结果合格后，由甲方西开公司领队队长在确认单上签字确认。 1、查湖南长沙国网湖南检修500KV鼎功变电站六氟化硫净化项目的《外部现场工作流程确认单》，内容包含了日期、电站名称、工作内容、西开现场负责人签字、供方施工人员签字。查1）2022.2.17日在湖南检修500KV鼎功变电站进行安全教育学习，由甲方人员申龙签字确认，企业技术人员周敬签字确认；2）2022.2.19在湖南检修500KV鼎功变电站进行六氟化硫气体回收，有各方签字确认。其他过程包含了：气体压入钢瓶、抽真空、回冲等过程。 - 查《六氟化硫净化净化系统运行记录》，对日期、时间、进口压力、开关设备压力、开关设备型号、净化罐温度、净化罐压力、净化罐重量、存储罐压力、存储罐重量、设备流程状态等进行了记录。 - 查2月18日，10：20分对各项参数进行记录：进口压力：0.52Mpa；开关设备压力：0.52Mpa；开关设备型号：RF-300，净化罐温度：9℃；、净化罐压力：1.44Mpa；、净化罐重量356kg；存储罐压力：1.02Mpa；、存储罐重量：400kg.,由西开领队队长审龙签字确认。 - 查2月26日，15：30分对各项参数进行记录：进口压力：0.42Mpa；开关设备压力：0.42Mpa；开关设备型号：RF-300，净化罐温度：9℃；、净化罐压力：1.20Mpa；、净化罐重量356kg；存储罐压力：1.33Mpa；、存储罐重量：372kg,由西开领队队长审龙签字确认。 3、查《抽真空记录单》气室名称：1气室，真空泵型号：RF-CK-V。记录了时间、环境温度、湿度、真空度等参数。 查2022.2.23，环境温度：17℃；湿度：76%；真空度63pa。 2022.3.6，环境温度：18℃；湿度：77%；真空度64pa. 开机时间：2022年2月23日，结束时间：2022年3月6日，共计11天。 - 项目净化完成，由甲方队长对本次工作量进行确认，查看了《CIS的SF6气体回收处理确认单》。对各项工作内容进行了描述，包括工作地点、距离、产品名称、处理原因、处理内容、工作时间、回收处理和回充气体重量、等待天数、财务结算等内容。双反签字确认。 d)、公司设备配置，设备六氟化硫回收车、K600 3人座钢瓦楞厢车，状态完好，满足Q:六氟化硫净化服务需求。 现场巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。 - 确定并提供了服务要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供合格服务的需要。 现场配置了安全帽、防护服、安全警示标识等。 e)、根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的六氟化硫净化服务人员，其中技术部技术员刘新峰、巴亚西、贺卫超具有相关特种作业证件，详见7.1.2条款。 f)、公司对六氟化硫净化服务过程均能够进行监测，无需要确认的过程。 g)、运行维护服务过程通过专人负责、专用标识等措施起到了防错作用；公司编制的《六氟化硫净化规范》《六氟化硫净化系统运行记录》、《现场工作流程确认单》、《CIS的SH6气体回收处理确认单》、《外部工程竣工报告》规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。 根据部门经理介绍，采取上述防止人为错误的措施，效果明显。质量体系运行以来，没有发生人为错误造成过程失控的情况。 h)、查看的技术部提供湖南长沙国网湖南检修500KV鼎功变电站项目验收报告。见8.5.1c）检查表。 通过观察： 技术部刘新峰正在为国网陕西省电力公司南党变电站项目实施六氟化硫净化服务,设备做好了接地线，运行正常，各项参数运行符合要求。 |  |
| 标识及可追溯性 | Q8.5.2 | 查《质量手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。 在净化技术服务过程，通过检验记录进行追溯，主要记录内容：检验日期，净化阶段、人员、数量等； |  |
| 顾客及外部供方财产 | Q8.5.3 | 公司提六氟化硫净化服务，主要的顾客财产为顾客信息，截止目前顾客信息中未发现使用和管理不当造成问题的情况。 |  |
| 产品防护及服务交付后的活动 | Q8.5.4 Q8.5.5 | 公司对六氟化硫净化服务的防护实施控制： 公司自体系运行以来，未发生由于防护不当导致六氟化硫净化服务质量事故的情况，防护措施能够满足要求。 防护的管理符合标准要求。 现场产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。六氟化硫净化服务会继续做好客户反馈信息的处置，按照信息沟通程序等做好沟通。 截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。 服务完成后，技术部主要做好客户信息的处置，按照信息沟通程序等做好沟通。 截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。 |  |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品信息更改等。 现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。 查，产品为客户出施工方案设计成果，无工艺、材料等更改。 查，近期暂无产品信息变更的情况。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。 六氟化硫净化服务过程中的不合格品即校审、评审、验证、确认各阶段的不符合，通常采用更改的方式进行。经了解，暂无六氟化硫净化服务过程的不合格品发生进行更改。 公司能够使现场不合格品得到有效识别，并防止非预期使用和交付。 产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。 |  |

说明：不符合标注N