## 监控记录
附C 立杆防雷接地电阻测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 立杆防雷接地电阻测量 |  |  | 被测参数: |  | 接地电阻≤10Ω |  |  | 允许偏差： |  | ±5Ω
测量仪器： |  | 接地电阻测试仪 |  |  | 测量范围: |  | (0-200)Ω |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.3Ω
核查物件: |  | 接地装置 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台接地电阻测试仪按期测量同一类型的接地装置
日 期： |  | 2021-05-08 | 2021-06-10 | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 2021-09-08 | 2021-10-10 | 2021-11-12 | 2021-12-06 | 2021-12-26 | 2022-01-15 | 2022-02-18 | 2022-03-26
测 量 值 | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| 2 | 5.4 | 5.6 | 5 | 5 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 5.7
| 3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6
| 4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
| 5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
平均值(X) |  | 5.4 | 5.42 | 5.32 | 5.34 | 5.46 | 5.36 | 5.36 | 5.34 | 5.48 | 5.4 | 5.42 | 5.48
全距（R) |  | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5
| X | 2021-05-08: 5.3983; 2021-07-12: UCLx=X+A2R; 2021-09-08: 5.6772; 2021-11-12: A2; 2021-12-06: 0.577; 2022-01-15: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-05-08: 0.48333; 2021-07-12: LCLx=X-A2R; 2021-09-08: 5.1194; 2021-11-12: D3; 2021-12-06: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 1.0218 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983
UCLx |  | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772
LCLx |  | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194
R均值 |  | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333
UCLr |  | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-06-10: 王巍; 2021-12-06: 审核：; 2021-12-26: 洪斌