编号：0290-2020-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 河南森源电气股份有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 成套设备公司 陪同人员: 李凤娟 |
| 不符合事实描述： 在成套设备公司中压开关柜动静触头接触尺寸测量时，使用出厂编号为G37982 （0-150）mm 的游标卡尺，没经过计量验证直接使用。不满足标准GB/T 19022-2003条款7.1.1计量确认 总则的要求。 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准 7.1.1计量确认 总则 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_ √ \_\_\_；审核员(签名)  **武秀云** 陪同人员(签名)  企业部门代表（签名） 日期:2022.4.26 |
| 纠正措施: 1、对游标卡尺进行计量确认，以确认满足计量要求 。2、举一反三，对其它测量设备进行核查,杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名:  审核员签名:**武秀云** |
| 纠正措施完成情况:整改措施已落实，验证有效。审核组代表签名: **武秀云** 日期:2022.4.26 |

可另附页