[image: image1.png](3%




   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image3.png]




编 号：0438-2022
能源计量审核情况表
	企业名称
	南通新宙邦电子材料有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	0.5247


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	5
	15
	20

	能源计量器具配备率（%）
	100%
	100%
	100%

	配备率是否符合要求
	是
	是
	是

	准确度等级是否符合要求
	是
	是
	是

	能源计量器具检定率是否达到要求
	是
	是
	是

	审核情况说明

南通新宙邦电子材料有限公司消耗能源主要有：水、蒸汽和电，上年共消耗0.5247万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，生产管理部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配  5台（件），实配  5台（件）；进出主要次级用能单位应配 30台（件），实配30台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 57台（件），实配 57台（件）,配备率满足要求；

查进出用能单位配备的编号为FI7401蒸汽流量计测量设备,2021年10月19日经南通计量所检定合格，准确度等级为1.5级；查进出次级用能单位编号为DL-DNB001/LXS-50电表和水表测量设备于2021年10月17日校准，准确度等级度0.5级，满足要求；查重点耗能设备编号为FI7411蒸汽流量计于2021年10月19日检定，准确度等级1.5级，满足要求。 

能源测量设备配备准确度等级满足要求，并按期进行溯源。企业能源数据每天由各使用单位上报形成日报表，生产管理部每周能源平衡分析，对重要的能源数据定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167-2006要求，通过审核。
审核组长(签名)_________               受审核方代表（签名）

日期: 2022.05.20                   日期：2022.05.20


