## 1A
附录D
数采仪数据采集误差测量过程监视统计记录表
测量过程名称：数采仪数据采集误差误差测量
被测参数：误差 测量值：800 允差范围：±0.1%
测量仪器： 回路过程校验仪 测量范围：（0-22）mA
监视方法：统计技术 |  |  | 核查标准：数字万用表
序号 | 核查 | 观察记录（L） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2021.11.10 | 800.01 | 800.02 | 800.01 | 800 | 800.01 | 800.01 | 0.02
2 | 2021.11.24 | 800.02 | 800.01 | 800.03 | 800.01 | 800.02 | 800.018 | 0.02
3 | 2021.12.10 | 800.02 | 800.04 | 800.03 | 800.02 | 800.02 | 800.026 | 0.02
4 | 2021.12.26 | 800.01 | 800.03 | 800.02 | 800.04 | 800.01 | 800.022 | 0.03
5 | 2022.1.14 | 800.01 | 800.02 | 800.01 | 800.03 | 800.01 | 800.016 | 0.02
6 | 2022.1.24 | 800.01 | 800.01 | 800.02 | 800.03 | 800.01 | 800.016 | 0.02
7 | 2022.2.10 | 800 | 800.01 | 800.01 | 800.03 | 800.01 | 800.012 | 0.03
8 | 2022.2.21 | 800.03 | 800.01 | 800.04 | 800.01 | 800.02 | 800.022 | 0.03
9 | 2022.3.8 | 800.01 | 800.01 | 800.02 | 800.02 | 800.01 | 800.014 | 0.01
10 | 2022.3.17 | 800.01 | 800.02 | 800.03 | 800.01 | 800.04 | 800.022 | 0.03
11 | 2022.4.8 | 800.01 | 800.01 | 800.03 | 800.01 | 800.01 | 800.014 | 0.02
12 | 2022.4.15 | 800.01 | 800.02 | 800.01 | 800 | 800.01 | 800.01 | 0.02
| 800.0168 |  |  |  |  | 0.0225
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.114 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 800.0168
上控制线 | UCL= |  | 800.0298
下控制线 | LCL= |  | 800.0039
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.0225
上控制线 | UCL= |  | 0.047565
下控制线 | LCL= |  | 0
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，数采仪数据采集误差测量过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。
核查人员： 张国胜2022.4.15

## 控制图
附录E 数采仪数据采集误差测量过程控制图
UCL=800.03
CL=800.02
LCL=800.00
UCL=0.05
CL=0.02
LCL=0