编 号：  **0057-2019**

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 提升阀橡胶硬度进货检验过程 | 企业部门 | 品管部 |
| 被测参数要求 | 参数M | 70±3HA | 导出计量要求 | 最大允许误差 | 2HA |
| 公差T | 6 HA | 允许不确定度 | *U*=0.67HA（*k*=2） |
| 其他要求 | 无 | 其他要求 | 无 |
| 测量过程要素控制状况： |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 橡胶硬度计 | （0～100）HA | *U*=0.55HA *k*=2 |  0.3HA | / |
|  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 | 《提升阀橡胶硬度进货检验过程控制规范》 | 满足 |
| 测量方法编号 | ASTM D2000《汽车橡胶产品分类系统标准》 | 满足 |
| 环境条件 | 常温 | 满足 |
| 操作人员姓名 | 张磊，培训后上岗 | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | 见《提升阀橡胶硬度进货检验过程不确定度评定》附录A | 满足 |
| 有效性确认方法 | 见《提升阀橡胶硬度进货检验过程有效性确认记录》附录B | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 见《提升阀橡胶硬度进货检验过程监视统计记录》附录 C | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | 见《提升阀橡胶硬度进货检验过程控制图》附录 D | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录：1.查《提升阀橡胶硬度进货检验过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。2.查该测量过程要素：测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。3.查该测量过程不确定度评定方法正确。4.查该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。5.查该测量过程监视记录，在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。核结论：🗹符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期： 年 月 日 审核员： 企业部门代表：