## 监控记录
附2 测量过程监视方法、监视记录及控制图
过程名称： |  | 低压开关柜耐受电压测量过程 |  |  |  | 耐受电压 |  | ≤3.85kV |  | 最大允许误差： |  | ±0.64kV
测量仪器： |  | 耐电压测试仪 |  |  | 测量范围: |  | （0-5）kV |  |  | 最大允许誤差： |  | U=0.9%kV k=2
核查标准： |  |  |  |  | 被测物件
日 期： |  | 2022-01-10 | 2022-01-25 | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 2022-04-15 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-26 | 2022-06-11 | 2022-06-24
测 量 值 | 1 | 2.841 | 2.825 | 2.893 | 2.819 | 2.841 | 2.858 | 2.88 | 2.859 | 2.796 | 2.841 | 2.889 | 2.841
| 2 | 2.852 | 2.879 | 2.802 | 2.8 | 2.852 | 2.869 | 2.852 | 2.828 | 2.808 | 2.829 | 2.882 | 2.852
| 3 | 2.862 | 2.831 | 2.867 | 2.862 | 2.812 | 2.858 | 2.836 | 2.89 | 2.838 | 2.856 | 2.828 | 2.862
| 4 | 2.856 | 2.803 | 2.855 | 2.856 | 2.856 | 2.88 | 2.856 | 2.806 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.856
| 5 | 2.86 | 2.804 | 2.864 | 2.845 | 2.86 | 2.868 | 2.89 | 2.858 | 2.86 | 2.86 | 2.888 | 2.86
平均值(X) |  | 2.8542 | 2.8284 | 2.8562 | 2.8364 | 2.8442 | 2.8666 | 2.8628 | 2.8482 | 2.8316 | 2.8484 | 2.8686 | 2.8542
极差（R) |  | 0.021 | 0.076 | 0.091 | 0.062 | 0.048 | 0.022 | 0.054 | 0.084 | 0.064 | 0.031 | 0.061 | 0.021
| X | 2022-01-10: 2.85; 2022-02-15: UCLx=X+A2R; 2022-03-10: 2.8805; 2022-04-15: A2; 2022-04-25: 0.577; 2022-05-26: 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-01-10: 0.052917; 2022-02-15: LCLx=X-A2R; 2022-03-10: 2.8195; 2022-04-15: D3; 2022-04-25: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.11187 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85
UCLx |  | 2.8805 | 2.8805 | 2.8805 | 2.8805 | 2.8805 | 2.8805 | 2.8805 | 2.8805 | 2.8805 | 2.8805 | 2.8805 | 2.8805
LCLx |  | 2.8195 | 2.8195 | 2.8195 | 2.8195 | 2.8195 | 2.8195 | 2.8195 | 2.8195 | 2.8195 | 2.8195 | 2.8195 | 2.8195
R均值 |  | 0.052917 | 0.052917 | 0.052917 | 0.052917 | 0.052917 | 0.052917 | 0.052917 | 0.052917 | 0.052917 | 0.052917 | 0.052917 | 0.052917
UCLr |  | 0.11187 | 0.11187 | 0.11187 | 0.11187 | 0.11187 | 0.11187 | 0.11187 | 0.11187 | 0.11187 | 0.11187 | 0.11187 | 0.11187
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，耐受电压测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-01-25: 顾坚; 2022-04-25: 审核：; 2022-05-10: 仓永祥