高度控制测量过程有效性确认记录

编号：JNHGSYTH/CX-29-JL003

| 测量过程 编号 |  |  | 测量过程 名称 | 氧化炉中部热点温度 | 测量过程 规范编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 硝酸装置 | 测量项目 | 氧化炉中部热点温度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程计量要求：（测量范围、测量准确度/测量不确定度/最大允许误差、稳定性、分辨率等） 测量范围：（820～880）℃， 最大允许误差： ±5℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程要素概述： 测量设备：K型热电偶\ LLMUC(TC)温度变送器。 测量方法：热电偶把检测到的冷热端温度不同形成的热电势发送给DCS，显示对应的温度值。 环境条件：常温 测量软件：无。 操作者技能：仪表维修人员，经培训合格，有两年以上维修经验，仪表检定人员取得相应项目的检定资质，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量： 设计人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程计量特性：（测量范围、测量准确度/测量不确定度/最大允许误差、稳定性、分辨率等） 测量范围：（0～1100）℃，表的误差为±0.004×1100=±4.4℃ 确认人：季红娟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认方法概述: 测量过程的有效性通过不确定度评定方法来实现。氧化炉中部热点温度温度允许误差：±5℃，假设过程能力指数CP为1.1，则要求的不确定度：δ=T6×CP=106×1.1= 1.5℃，比较热电偶实际的测量不确定度不超过要求的不确定度，判定测量过程有效。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认状态记录: 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |

注：测量过程确认方法包括通过与其他已确认有效的过程结果比较；与其他测量方法的结果比较；通过过程特征的连续分析方法；通过对测量过程的测量不确定度评定方法等。