附录B

测量不确定度评定记录

- 检验项目：室外消火栓水压强度试验测量不确定度评定报告

- 使用的测量设备

| 测量设备 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 确认状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精密压力表 | （0~4）MPa | 最大允许误差：±0.016MPa | 检定/校准合格、符合计量要求 |

- 数学模型

y=x

四、不确定度评定

1、标准不确定度A类评定（uA）

在重复性条件下，对同一样品进行10次测量，其实测值如下：

（单位：MPa）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 测值 | 2.42 | 2.46 | 2.50 | 2.47 | 2.48 | 2.46 | 2.41 | 2.46 | 2.42 | 2.42 |

平均值 X=   1nx=1nXi

=（X1+ X2+ X3+ X4+ X5+ X6+ X7+ X8+ X9+ X10）/10

=   2.448MPa2.45MPa

单次测量实验室标准偏差 :

s(xi)=｛x=1n(xi-x)2/(n－1)｝1/2=  0.030 MPa

A 类标准不确定度uA:( 取一组数分量，则n=1，测得值为2.46MPa)

uA=s(x)=s(xi)/n= 0.03 MPa

2、标准不确定度B类评定（uB）

压力表检定给出的压力表满足0.4级要求,则（0-4）MPa精密压力表最大允许误差为±0.016MPa，

均匀分布，  取k =31/2

uB =a/k=0.016/1.732=0.009MPa

3、合成标准不确定度（uc）的评定

uc=（uA2 +uB 2）1/2=（0.032+0.0092）1/2 = 0.03 MPa

4、扩展不确定度（U）的评定

取k=2    U=k uc =2× 0.03   MPa = 0.06 MPa

五、报出结果：(2.46± 0.06)MPa   k=2

评定人： 张进步                     校核：王新春