[image: image1.png]



   

[image: image2.jpg]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image3.jpg]




编 号：0900-2021-2022
能源计量审核情况表
	企业名称
	扬子江药业集团有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	2.9502

	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	9
	46
	23

	能源计量器具配备率（%）
	100
	100
	100

	配备率是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	准确度等级是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	能源计量器具检定率是否达到要求
	达到要求
	达到要求
	达到要求

	审核情况说明：扬子江药业集团有限公司是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：电力和蒸汽，查看扬子江药业集团有限公司《2021年全厂水电汽用量、费用》报表，2021年共消耗能源2.9502万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，公用工程部能源处负责全厂能源管理工作，编制了能源计量网络图。

在2022年06月10日,由莱茵检测认证服务（中国）有限公司，对扬子江药业集团有限公司进行了能源管理体系认证（证书号：17 737 064531），有效期至2023年06月07日，目前体系运行受控。
企业进出用能单位能源计量器具应配23 台（件），实配23台（件）；进出主要次级用能单位应配292台（件），实配292台（件）；主要用能设备（单元）应配202台（件），实配202台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备编号为FFM63D-S125-EDA-0-E16-10的蒸汽流量计，2021年09月27日，经南通市计量检定测试所检定合格。 能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足要求。由公用工程部能源处做能源数据分析，对重要的能源数据定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。


审核组长(签名)_________           受审核方代表（签名）             
  日期:2022.09.02                              日期2022.09.02


