项目编号：0480-2021-2022

审核员监督审核记录（三）

企业名称：国电南京自动化股份有限公司

审 核 员：                                             审核日期： 2022年9月17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，是否建立合格供方清单？查验相关资质？是否保存评价记录 查测量设备检定/校准/检测管理部门，是否建立提供测量设备检定/校准/检测机构的合格供方清单？查验相关资质？是否保存评价记录 企业制定了《国电南京自动化股份有限公司采购管理实施细则》2021年修订版，从职责、计划、审批、实施等方面进行规定。各子公司事业对测量设备和辅助材料/消耗性材料供应商的评价（包括准入范围、准入条件、准入评价），编制外部供方名录，并进入《国电南自协同办公平台》-资产管理系统进行管理，采集相关信息和记录。 测量设备检定/校准/检测的服务机构由检测中心负责，查见建立合格供方名录，包括了江苏省计量科学研究院、中国赛宝实验室、南京熊猫汉达科技有限公司、北京东方计量测试研究所等机构。对合格供方进行了评价，包括合格供方的能力业绩、资质信息、业务范围，履约率等，并保存评价记录。 | 相关子公司/事业部（供应） 检测中心 | 否 |
| 2 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 公司组织对顾客满意的要求的调查。查见：2021年度顾客满意度综合评价报告，对回访量进行统计，其中有效回访数2576次，回访率100%。顾客满意度进行了测评，按产品类和工程类进行分类统计，其中产品类调查内容包括软、硬件稳定性可靠性，产品功能性能，服务方面等。工程类包括整体质量、设计管理、项目现场等。 测评结果：年度客户满意度为98.03，实现顾客满意度95的目标要求。测评报告并对用户问题和建议进行收集整理分析，并转发相关子公司和事业部做为持续改进的方向。 本次审核周期内顾客没有投诉现象。 | 子公司/事业部（市场和质量） 检测中心 | 否 |
| 3 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水和电，查见国电南京自动化股份有限公司《2021年度能耗分析报告》，企业全年用水175542m3，用水较上年度减少0.1%。企业全年用电17270000kWh，比2020年度减少用电1968950 kWh，电能耗下降11.4%。2021年度主要能耗折标煤2137.5吨标煤。 企业不是重点用能单位。 企业通过设备的更新改造，技改技措项目的实施获取良好的节能效果。 | 运营保障中心 | 否 |
| 4 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位测量设备应配备4台件，实际配备4台件。进出次级用能单位应配备测量设备12台件，实际配备103台件，配备率满足GB17167－2006要求。 | 运营保障中心 | 否 |
| 5 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 检定校准情况 | 查：进出用能单位配备的测量设备电能表，准确度等级0.5s级，满足要求。进出次级用能单位配备的测量设备电能表，准确度等级1.0级，满足要求。 能源计量器具按期检定/校准。 抽查：运营保障中心配备的三相四线电子式电能表，型号DTS343，编号51000068300115，检定日期2020年12月30日，有效期至2028年12月29日；检定机构：南京市计量监督检测院。满足要求。 | 运营保障中心 | 否 |
| 7 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业虽然不是重点用能单位，但是对能源管理较为重视。企业运营保障中心对能源计量数据按月度采集统计，并形成年度能耗分析报告，对水电的能耗进行统计分析和对比。 | 运营保障中心 | 否 |
| 9 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 对服务的认证范围审核，抽查技术服务合同，合同编号TYDX-C-20220905，签订时间2022年9月5日，合同内容包括项目：自动化系统-平面改造服务规格参数、数量、质保期、质量标准：国标和企业标准、成套设备的安装调试等产品的服务。 对抽查的合同的包括服务或涉及的测量过程进行确认，抽查《现场投运/服务报告单》编号T202206096,对服务时间、内容、工作过程报告等，包括有调试服务结果等涉及功能特性的检测。 | 子公司/事业部（工程和质量） | 否 |