编 号：0097-2020-2022

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 江苏文凤化纤集团有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 0.5502 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 1 | 9 | 175 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100 | 100 | 96 |
| 配备率是否符合要求 | 是 | 是 | 是 |
| 准确度等级是否符合要求 | 是 | 是 | 是 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 是 | 是 | 是 |
| 审核情况说明：企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：水和电 ，2021年9月份-2022年8月份共消耗0.5502万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，公司设备安环副总邓玉虎负责全公司能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配 2 台（件），实配 2台（件）；进出主要次级用能单位应配 9台（件），实配 9 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配182台（件），实配 175台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为1000814435，型号DSZ719三相四线电能表2022年6月15日经海安市供电公司检定，准确度等级0.5S级,查进出次级用能单位编号为2012-211-110934，型号DTS607型三相四线电能表于2022年5月13日检定，准确度等级度1级，查重点耗能设备编号为2004-12-45083266,型号DTS634型三相四线电能于2022年5月13日检定，准确度等级度1级，满足要求。 能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每天由各使用单位上报日报表，生技部每天平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 审核组长(签名)_________ 受审核方代表（签名） 日期: 2022.09.25 日期2022.09.25 |  |  |  |