项目编号：0104-2019-2022

审核员监督审核记录

企业名称：宝武特种冶金有限公司

审核员：                                      审核日期：2022.10.14

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、天然气、氮气、压缩空气、水、厂制水等，年消耗 9.0538万吨标煤,是重点用能单位。 | 安全环保部 | 否 |
| 2 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备11台件，实际配备11台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备42台件，实际配备42台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备286台件，实际配备286台件，配备率满足要求。 | 安全环保部 | 否 |
| 3 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | - 查进出用能单位配备的编号为31FF380143涡轮流量计，2020年9月21日经上海市计量测试技术研究院检定，精度2.0级。 - 查进出次级用能单位编号为05EP060040电子式电能表，于2020年6月28日校准，精度1级。 - 查进出次级用能单位编号为08EP030720三相三线电能表，于2020年9月8日校准，精度1级。 - 查重点耗能设备编号为27FF300006涡轮流量计，2021年4月28日校准，精度1.5级，满足要求。 | 安全环保部 | 否 |
| 4 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | - 1、编号为31FF380143涡轮流量计，2020年9月21日经上海市计量测试技术研究院检定。 - 2、编号为08EP03715电能表，于2020年9月8日校准。由上海五钢设备工程有限公司实施校准，证书号：WGSB/04-第2009-002号。 - 3、编号为05EP060040电能表，于2020年6月11日校准。由上海五钢设备工程有限公司实施校准，证书号：WGSB/04-第2006-004号。 4、编号为27FF300006涡轮流量计，2021年4月28日校准。 | 安全环保部 | 否 |
| 5 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用能源EMS系统进行数据采集，对各生产厂进行平衡、分析和考核，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 安全环保部 | 否 |