## 1A
附录C
WIA-PA智能无线压力监测单元压力检验测量过程监视统计记录表
测量过程名称：WIA-PA智能无线压力监测单元压力检验
被测参数：压力值 测量范围：5.97-6MPa 允差范围：＜±0.5%
测量仪器：数字压力控制器 测量范围：（0～7）MPa
监视方法：统计技术 |  |  | 核查标准：数字压力控制器 0～7MPa
序号 | 核查 | 观察记录（MPa） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2021.11.13 | 5.985 | 5.98 | 5.97 | 5.98 | 6 | 5.983 | 0.03
2 | 2021.12.12 | 5.98 | 5.97 | 5.99 | 5.97 | 5.98 | 5.978 | 0.02
3 | 2022.1.11 | 5.98 | 5.97 | 5.98 | 5.97 | 5.99 | 5.978 | 0.02
4 | 2022.2.23 | 5.97 | 5.98 | 6 | 5.99 | 5.99 | 5.986 | 0.03
5 | 2022.3.11 | 5.99 | 5.98 | 6 | 6 | 5.99 | 5.992 | 0.02
6 | 2022.4.7 | 5.98 | 5.97 | 5.98 | 5.97 | 5.99 | 5.978 | 0.02
7 | 2022.5.9 | 5.99 | 5.98 | 5.97 | 5.98 | 6 | 5.984 | 0.03
8 | 2022.6.18 | 5.98 | 5.99 | 5.97 | 5.98 | 5.99 | 5.982 | 0.02
9 | 2022.7.11 | 5.98 | 5.99 | 5.98 | 5.97 | 6 | 5.984 | 0.03
10 | 2022.8.20 | 5.99 | 5.97 | 5.98 | 5.97 | 6 | 5.982 | 0.03
11 | 2022.10.10 | 5.99 | 5.98 | 5.97 | 5.98 | 5.99 | 5.982 | 0.02
12 | 2022.11.10 | 5.98 | 5.97 | 5.99 | 5.99 | 5.98 | 5.982 | 0.02
| 5.9826 |  |  |  |  | 0.024167
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 5.9826
上控制线 | UCL= |  | 5.9965
下控制线 | LCL= |  | 5.9686
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.024167
上控制线 | UCL= |  | 0.051113
下控制线 | LCL= |  | 0
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常“无线压力监测单元压力检测”测量过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。
核查人员：崔勇 2022.11.10

## 控制图
附录D WIA-PA智能无线压力监测单元压力检验测量过程控制图
UCL=6
CL=5.98
LCL=5.97
LCL=3.09
UCL=0.08
CL=0.04
LCL=0