## 监控记录
附C 配电箱接地保护连续测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 配电箱接地保护连续测量 |  |  | 被测参数: |  | 接地电阻≤100mΩ |  |  | 允许偏差： |  | ≤100mΩ
测量仪器： |  | 接地电阻测试仪 |  |  | 测量范围: |  | (0-200)mΩ |  |  | 最大允许誤差： |  | ±5mΩ
核查物件: |  | 主接地点 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台接地导通电阻测试仪按期测量同一类型的主接地点
日 期： |  | 2021-12-05 | 2022-01-20 | 2022-02-26 | 2022-03-22 | 2022-04-10 | 2022-05-16 | 2022-06-20 | 2022-07-07 | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 2022-09-30 | 2022-10-24
测 量 值 | 1 | 13.8 | 10.8 | 10.8 | 5.3 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 10.8 | 11.8 | 10.8 | 8.2
| 2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.2 | 11.4 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 8.2
| 3 | 8.2 | 12.5 | 12.5 | 10.2 | 8.2 | 10.2 | 12.5 | 11.4 | 12.5 | 10.8 | 10.2 | 12.5
| 4 | 8.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 8.2 | 12.5 | 12.5 | 11.4 | 6.2 | 10.8 | 6.2 | 12.5
| 5 | 12.5 | 11.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.4 | 6.2 | 10.8 | 6.2 | 10.8
平均值(X) |  | 11.04 | 11.94 | 12.16 | 10.74 | 10.22 | 11.64 | 12.16 | 11.7 | 9.18 | 10.88 | 8.72 | 10.44
极差（R) |  | 5.6 | 1.7 | 1.7 | 7.9 | 4.3 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 6.3 | 1.6 | 4.6 | 4.3
| X | 2021-12-05: 10.9017; 2022-02-26: UCLx=X+A2R; 2022-04-10: 12.9741; 2022-06-20: A2; 2022-07-07: 0.577; 2022-08-20: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-12-05: 3.5917; 2022-02-26: LCLx=X-A2R; 2022-04-10: 8.8293; 2022-06-20: D3; 2022-07-07: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 7.5928 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 10.9017 | 10.9017 | 10.9017 | 10.9017 | 10.9017 | 10.9017 | 10.9017 | 10.9017 | 10.9017 | 10.9017 | 10.9017 | 10.9017
UCLx |  | 12.9741 | 12.9741 | 12.9741 | 12.9741 | 12.9741 | 12.9741 | 12.9741 | 12.9741 | 12.9741 | 12.9741 | 12.9741 | 12.9741
LCLx |  | 8.8293 | 8.8293 | 8.8293 | 8.8293 | 8.8293 | 8.8293 | 8.8293 | 8.8293 | 8.8293 | 8.8293 | 8.8293 | 8.8293
R均值 |  | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917
UCLr |  | 7.5928 | 7.5928 | 7.5928 | 7.5928 | 7.5928 | 7.5928 | 7.5928 | 7.5928 | 7.5928 | 7.5928 | 7.5928 | 7.5928
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-01-20: 贾延超; 2022-07-07: 审核：; 2022-07-20: 姜清峰

## Sheet1
12.5 | 10.7 | 10.8 | 10.2 | 10.7 | 12.5 | 10.7 | 10.8 | 12.5 | 10.7