## 监控记录
附C 配电箱壳体主接点电阻测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 配电箱壳体主接点电阻测量 |  |  | 被测参数: |  | 接地电阻≤100mΩ |  |  | 允许偏差： |  | ±17mΩ
测量仪器： |  | 接地电阻测试仪 |  |  | 测量范围: |  | (0-200)mΩ |  |  | 最大允许誤差： |  | ±5%
核查物件: |  | 主接地点 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台接地导通电阻测试仪按期测量同一类型的主接地点
日 期： |  | 2021-12-20 | 2022-01-09 | 2022-02-22 | 2022-03-18 | 2022-04-15 | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 2022-06-29 | 2022-07-20 | 2022-08-18 | 2022-09-30 | 2022-10-25
测 量 值 | 1 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 29 | 25 | 27
| 2 | 21 | 27 | 22 | 23 | 29 | 23 | 27 | 23 | 27 | 23 | 25 | 23
| 3 | 27 | 29 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27
| 4 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 29 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22
| 5 | 27 | 27 | 22 | 29 | 27 | 21 | 27 | 21 | 27 | 29 | 21 | 29
平均值(X) |  | 23.2 | 26.4 | 23.6 | 25.6 | 26.4 | 24 | 27.8 | 24 | 26 | 26 | 24.2 | 25.6
极差（R) |  | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7
| X | 2021-12-20: 25.2333; 2022-02-22: UCLx=X+A2R; 2022-04-15: 28.5992; 2022-06-07: A2; 2022-06-29: 0.577; 2022-08-18: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-12-20: 5.8333; 2022-02-22: LCLx=X-A2R; 2022-04-15: 21.8675; 2022-06-07: D3; 2022-06-29: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 12.3317 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 25.2333 | 25.2333 | 25.2333 | 25.2333 | 25.2333 | 25.2333 | 25.2333 | 25.2333 | 25.2333 | 25.2333 | 25.2333 | 25.2333
UCLx |  | 28.5992 | 28.5992 | 28.5992 | 28.5992 | 28.5992 | 28.5992 | 28.5992 | 28.5992 | 28.5992 | 28.5992 | 28.5992 | 28.5992
LCLx |  | 21.8675 | 21.8675 | 21.8675 | 21.8675 | 21.8675 | 21.8675 | 21.8675 | 21.8675 | 21.8675 | 21.8675 | 21.8675 | 21.8675
R均值 |  | 5.8333 | 5.8333 | 5.8333 | 5.8333 | 5.8333 | 5.8333 | 5.8333 | 5.8333 | 5.8333 | 5.8333 | 5.8333 | 5.8333
UCLr |  | 12.3317 | 12.3317 | 12.3317 | 12.3317 | 12.3317 | 12.3317 | 12.3317 | 12.3317 | 12.3317 | 12.3317 | 12.3317 | 12.3317
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-01-09: 王鸿涛; 2022-06-29: 审核：; 2022-07-20: 吴海芳

## Sheet1
2.406 | 27 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 20