GER1000综合发电控制系统出厂检验记录表

| 工程名称 |  |  | 合同号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 检验内容 |  |  |  | 结果 |
| 1：调试记录表检验 | 调试记录表内容填写齐全,字迹清晰;调试员签名齐全;调试时间填写清晰 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 2：系统配置检验 | 按合同及技术协议要求检查系统硬件是否齐套，硬件结构系统搭建是否完成。 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 3：上位机硬件 | 检查上位机硬件是否与合同相符，各种外设是否能够正常工作，如：双显卡，双网卡，多串口卡，打印机等。 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 4：上位机软件 | 所有上位机安装的软件为最新版本，图形界面、实时数据库、历史数据库，报表查询均能正常工作。电站运行基本报表（例如电压、电流、电度采集）设计完成并已链接，能从历史数据库查询数据。 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 5：驱动配置和数据库编辑 | a: 检查后台与所有设备（包括主从服务器、各工程师站、主控单元、DEP100N、电度表、保护等）通讯是否正常，通讯驱动版本是否为最新； b: 双上位机系统检查双机切换是否正常 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | 数据库编辑工作包括中文描述准确，系数、偏移量、越限报警设置等是否正确填写。 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 6：GPS时间同步 | 全网设备包括GPS、上位机、各功能单元、保护等所有设备时间是否同步。1、修改任一节点的时间，数分钟后，时间应自动同步；2、修改设置硬件对时的节点时间（秒），在失去软件对时的情况下，整分时，秒应归零。 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 7：电源检查 | a:各路电源、地之间绝缘良好，包括AC220、DC220 、DC24V1、DC24V2、DC24V3、DC5V和地，其中任意2项之间使用500V绝缘摇表检测，电阻∞欧。 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | b:投上电源，所有指示灯正常，分别输入交流、直流，检查弱电输出幅值是否准确 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 8：测点监视检查 | 抽取10％以上的开入量检查动作正常，所有上位机界面显示正常，触摸屏界面显示正常，语音报警正常 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | 抽取10％以上的开出量检查动作正常（检查开出继电器动作正常，用万用表检测开出端子检查开出回路配线正确） |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | 抽取10％以上的模拟输入量检查采集正常，所有上位机界面显示正常，触摸屏界面显示正常，模拟量越限报警正常 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | 抽取10％以上的温度输入量检查采集正常，所有上位机界面显示正常，触摸屏界面显示正常，温度量越限报警正常 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 9：交流采样检查 | 检查所有要求具备交流采样的装置(包括电度表 、自动准同期单元、励磁单元、保护单元等)的交流采样工作正常 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 10：同期及操作回路检查 | 检验同期单元如下功能是否正常： a: 同期对象做同源实验检查自准、手准相差是否为0度，合闸回路是否正确； b: 机组需转角的，自准必须补偿30度（现场实验确定PTG补偿值），检查手准转角变是否跟单元接线一致； c: 自准能使用流程启动无压合、同期合两种同期方式； d: 机组同期检查升压、降压、增速、减速调节功能是否正常 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 11：励磁单元功能检验 | 检验励磁单元如下功能是否正常： a手动起励功能; b: 甩负荷自动回到空载功能; c逆变灭磁功能双通道通讯与切换功能试验; d励磁用电压互感器高压侧断线的检测和保护功能试验; e软件数字整定与比较功能试验。 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 12：功率柜检验 | 检验励磁功率柜如下功能是否正常： a风机回路操作试验; b:快熔熔断回路; c:小电流试验; d: 大电流试验 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 12：负荷调节 | 把主控单元强制发电态，分别在上位机、触摸屏上下发有功、无功给定值， 调节是否正确（包括功率换算系数）， |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | 检查在上位机、触摸屏界面上显示的功率给定返送值是否正确。 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 13：保护功能 | 每台保护抽取20％以上的保护功能，检验保护功能能否正常启动，软压板、硬压板的投退功能是否正确。 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 14：流程检查 | a:检查画面上的流程(上位机界面启动、触摸屏界面启动、外部触发启动)能否正常下发 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | b:检查流程启动过程中检查上位机报文是否正确，包括启动、未启动、条件不满足、退出等告警类型是否正确 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | C:短接各水机保护的事故源检验水机保护是否正常启动，出口动作正常、出口压板工作正常 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 15：语音报警 | 在检验系统硬件、流程、负荷调节、各信号采样时同步检验此项功能，查看语音报警是否正确 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 16：上位机双机冗余 | 对于配置双服务器的上位机系统，在主/从服务器任意一台退出的情况下，另一台服务器应能够完成双服务器同时工作时的所有工作。 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 17：拷机 | 系统搭建齐全，运行72小时无异常现象 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 18：出厂前系统分解整线检查 | 机柜和机箱的外观、门、接地线、端子紧固、安装部件紧固、调试接线拆除、现场需要重接的电线或电缆的绑扎牢固，机柜铭牌厂牌标识齐全。 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 最终结论： 检 验 员： 检验时间： |  |  |  |  |  |