GER6000计算机监控系统出厂检验记录表

| 工程名称 |  |  | 合同号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 检验内容 |  |  |  | 结果 |
| 1：调试记录表检验 | 调试记录表内容填写齐全,字迹清晰;调试员签名齐全;调试时间填写清晰 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 2：系统配置检验 | 按合同及技术协议要求检查系统硬件是否齐套，硬件结构系统搭建是否完成。 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 3：上位机硬件 | 检查上位机硬件是否与合同相符，各种外设是否能够正常工作，如：双显卡，双网卡，多串口卡，打印机等。 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 4：上位机软件 | 所有上位机安装的软件为最新版本，图形界面、实时数据库、历史数据库，报表查询均能正常工作。电站运行基本报表（例如电压、电流、电度采集）设计完成并已链接，能从历史数据库查询数据。 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 5：驱动配置和数据库编辑 | a: 检查后台与所有设备（包括包括主从服务器、各工程师站、PLC、DEP100N、电度表、保护等）通讯是否正常，通讯驱动版本是否为最新。 b: 双上位机系统检查双机切换是否正常 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | 数据库编辑工作包括中文描述准确，系数、偏移量正确填写等。 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 6：GPS时间同步 | 全网设备包括GPS、上位机、PLC、保护等所有设备时间是否同步。检查其中1套LCU的分脉冲同步是否正确（精度达到1ms） |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 7：LCU电源检查 | a:各路电源、地之间绝缘良好，包括AC220、DC220 、DC24V1、DC24V2、DC24V3、DC5V和地，其中任意2项之间使用500V绝缘摇表检测，电阻∞欧。 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | b:投上电源，所有指示灯正常，分别输入交流、直流，检查弱电输出幅值是否准确 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 8：LCU硬件检查 | 抽取10％以上的开入量检查动作正常，所有上位机界面显示正常，触摸屏界面显示正常，语音报警正常 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | 抽取10％以上的开出量检查动作正常（检查开出继电器动作正常，用万用表检测开出端子检查开出回路配线正确） |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | 抽取10％以上的模拟输入量检查采集正常，所有上位机界面显示正常，触摸屏界面显示正常，模拟量越限报警正常 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | 抽取10％以上的温度输入量检查采集正常，所有上位机界面显示正常，触摸屏界面显示正常，温度量越限报警正常 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 9：交流采样检查 | 对所有要求具备交流采样的装置包括电度表的交流采样进行抽样检验（抽样比率不得低于50％） |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 10：同期及操作回路检查 | 检验同期单元如下功能是否正常： a: 同期对象做同源实验检查自准、手准相差是否为0度，合闸回路是否正确； b: 机组需转角的，自准必须补偿30度（现场实验确定PTG补偿值），检查手准转角变是否跟单元接线一致； c: 自准能使用流程启动无压合、同期合两种同期方式； d: 机组同期检查升压、降压、增速、减速调节功能是否正常 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 11：负荷调节 | 把PLC强制发电态，分别在上位机、触摸屏上下发有功、无功给定值， PLC调节是否正确（包括PLC功率换算系数）， |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | 检查在上位机、触摸屏界面上显示的功率给定返送值是否正确。 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 12：流程检查 | a:检查所有流程启动方式(上位机界面启动、触摸屏界面启动、外部触发启动)是否正常 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | b:检查流程启动过程中检查上位机报文是否正确，包括启动、未启动、条件不满足、退出等告警类型是否正确 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | C:短接各水机保护的事故源检验水机保护是否正常启动，出口动作正常、出口压板工作正常 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 13：语音报警 | 在检验PLC硬件、流程、负荷调节、各信号采样时同步检验此项功能，查看语音报警是否正确 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 14：拷机 | 系统搭建齐全，运行72小时无异常现象 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 15：出厂前系统分解整线检查 | 机柜和机箱的外观、门、接地线、端子紧固、安装部件紧固、调试接线拆除、现场需要重接的电线或电缆的绑扎牢固，机柜铭牌厂牌标识齐全。 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 最终结论： 检 验 员： 检验时间： |  |  |  |  |  |