GER6000辅机系统出厂检验记录表

| 工程名称 |  |  | 合同号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 检验内容 |  |  |  | 结果 |
| 1：调试记录表检验 | 调试记录表内容填写齐全,字迹清晰;调试员签名齐全;调试时间填写清晰 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 2：系统配置检验 | 按合同及技术协议要求检查系统硬件是否齐套，硬件结构系统搭建是否完成。 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 3：上位机硬件 | 检查上位机硬件是否与合同相符，各种外设是否能够正常工作，如：双显卡，双网卡，多串口卡，打印机等。 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 4：上位机软件 | 所有上位机安装的软件为最新版本，图形界面、实时数据库、历史数据库，报表查询均能正常工作。辅机运行基本报表设计完成并已链接，能从历史数据库查询数据。 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 5：电源检查 | a:各路电源、地之间绝缘良好，包括AC220、DC220 、DC24V1、DC24V2、DC24V3、DC5V和地，其中任意2项之间使用500V绝缘摇表检测，电阻∞欧。 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | b:投上电源，所有指示灯正常，分别输入交流、直流，检查弱电输出幅值是否准确 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 6：通讯检查 | 检查所有辅机系统上位机后台通讯是否正常 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 7：硬件检查 | a: 抽取10％以上的开入量检查动作正常，所有上位机界面显示正常，触摸屏界面显示正常，语音报警正常 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | b: 抽取10％以上的开出量检查动作正常，（检查开出继电器动作正常，用万用表检测开出端子检查开出回路配线正确） |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | c: 抽取10％以上的模拟输入量检查采集正常，所有上位机界面显示正常，触摸屏界面显示正常，模拟量越限报警正常 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | d: 抽取10％以上的温度输入量检查采集正常，所有上位机界面显示正常，触摸屏界面显示正常，温度量越限报警正常 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | e: 检查所有辅机软启动器、热继电器型号与合同标识是否完全一直 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | f: 检查所有辅机控制回路是否正常工作；启动、停止时各指示信号灯及报警信号指示是否正确。 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 8：流程检查 | a: 检查所有辅机流程启动方式(上位机界面启动、触摸屏界面启动、外部触发启动)是否正常 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | b: 检查所有辅机流程控制逻辑的正确性； |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
|  | c:辅机流程启动过程中检查上位机报文是否正确，包括启动、未启动、条件不满足、退出等告警类型是否正确 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 9：语音报警 | 在检验辅机PLC硬件、流程、各信号采样时同步检验此项功能，查看语音报警是否正确 |  |  |  | □合格 □不合格 □无此配置 |
| 10：拷机 | 系统搭建齐全，运行72小时无异常现象 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 11：出厂前系统分解整线检查 | 机柜和机箱的外观、门、接地线、端子紧固、安装部件紧固、调试接线拆除、现场需要重接的电线或电缆的绑扎牢固，机柜铭牌厂牌标识齐全。 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 最终结论： 检 验 员： 检验时间： |  |  |  |  |  |