## 监控记录
附C 防空抽间抽衡功率控制配电箱耐压试验测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 耐压试验 |  |  | 被测参数: |  | 耐压≥2.5kV |  |  | 允许偏差： |  | ≥2.5kV
测量仪器： |  | 耐压测试仪 |  |  | 测量范围: |  | (0-5)kV |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.25kV
核查物件: |  | 主接地点 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台耐压测试仪按期测量同一类型的主接地点
日 期： |  | 2021-12-01 | 2022-01-15 | 2022-02-25 | 2022-03-10 | 2022-04-12 | 2022-05-19 | 2022-06-12 | 2022-07-18 | 2022-08-11 | 2022-09-12 | 2022-10-10 | 2022-11-15
测 量 值 | 1 | 2.54 | 2.52 | 2.5 | 2.52 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.52 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| 2 | 2.52 | 2.5 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.5 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | 2.5 | 2.52
| 3 | 2.5 | 2.5 | 2.54 | 2.5 | 2.54 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.52
| 4 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.52 | 2.51 | 2.51 | 2.54 | 2.51 | 2.52 | 2.51 | 2.54
| 5 | 2.52 | 2.52 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.5 | 2.52
平均值(X) |  | 2.518 | 2.51 | 2.51 | 2.514 | 2.52 | 2.51 | 2.502 | 2.512 | 2.514 | 2.512 | 2.502 | 2.52
极差（R) |  | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04
| X | 2021-12-01: 2.512; 2022-02-25: UCLx=X+A2R; 2022-04-12: 2.5274; 2022-06-12: A2; 2022-07-18: 0.577; 2022-09-12: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-12-01: 0.026667; 2022-02-25: LCLx=X-A2R; 2022-04-12: 2.4966; 2022-06-12: D3; 2022-07-18: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.056373 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 2.512 | 2.512 | 2.512 | 2.512 | 2.512 | 2.512 | 2.512 | 2.512 | 2.512 | 2.512 | 2.512 | 2.512
UCLx |  | 2.5274 | 2.5274 | 2.5274 | 2.5274 | 2.5274 | 2.5274 | 2.5274 | 2.5274 | 2.5274 | 2.5274 | 2.5274 | 2.5274
LCLx |  | 2.4966 | 2.4966 | 2.4966 | 2.4966 | 2.4966 | 2.4966 | 2.4966 | 2.4966 | 2.4966 | 2.4966 | 2.4966 | 2.4966
R均值 |  | 0.026667 | 0.026667 | 0.026667 | 0.026667 | 0.026667 | 0.026667 | 0.026667 | 0.026667 | 0.026667 | 0.026667 | 0.026667 | 0.026667
UCLr |  | 0.056373 | 0.056373 | 0.056373 | 0.056373 | 0.056373 | 0.056373 | 0.056373 | 0.056373 | 0.056373 | 0.056373 | 0.056373 | 0.056373
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-01-15: 刘成林; 2022-07-18: 审核：; 2022-08-11: 韩名廷