编 号：0176-2019-2022

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 陕西中烟工业有限责任公司汉中卷烟厂 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 2021年全年耗能0.614089万吨标准煤 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 9 | 14 | 18 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 |  |  |  |
| 审核情况说明：企业为非重点耗能单位，企业消耗能源主要有：天然气、水、蒸汽和电 ，上年共消耗0.614089万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，动力车间负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配 9 台（件），实配 9台（件）；进出主要次级用能单位应配14台（件），实配14台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 18台（件），实配 18台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的出厂编号为150744736的水表于2022年9月29日经陕西省计量科学研究院检定，精度2级。 能源测量设备配备精度等级符合GB17167-2006要求，能源计量器具按期进行了检定。企业能源数据每月进行汇总分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 审核组长(签名)_________ 受审核方代表（签名） 日期:2022.11.22 日期：2022.11.22 |  |  |  |