编 号：0142-2018-2022

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 南通星辰合成材料有限公司（南通中蓝工程塑胶有限公司） |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 12.558 （2022.1-2022.11） |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 16 | 110 | 13 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 配备率是否符合要求 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 准确度等级是否符合要求 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 企业能源品种主要有：电力、天然气、蒸汽、自来水、循环水、冷冻水、空气、氮气等，查2022年（1-11月份）消耗总标煤为12.558万吨。企业建立了能源管理制度，明确生产办是公司能源的主管部门。生产办对能源数据采集进行维护。确保数据采集正确，生产办测量数据汇总、平衡、分析考核。查进出用能单位应配27台件实配27台，进出主要次级用能单位应配274台件实配274台件，配备率100%。主要用能设备应配65台件，实配65台件，配备率100%。查企业用能单位配备的1.5级的数字式涡街流量计，型号DY300，出厂编号DY909304,检定日期2022.8.17，有效期至2023.8.16，1.0级的涡轮流量计，出厂编号180901205851，型号LWQ-100-G400/DN100，检定日期2022年09月29日，有效期至2024年09月28日；主要次级用能单位配备的0.5级三相多功能液晶表，出厂编号201501200130，型号JZ-DTS96KX，校准日期2019年12月13日，有效期至2025年12月12日；主要用能设备配备的0.5级的三相多功能液晶表，型号JZ-DTS96KX，校准日期2019年12月13日，有效期至2025年12月12日；配备的各级能源计量器具的准确度等级满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。企业还通过了北京世标认证中心有限公司的GB/T23331-2012认证，有效期至2024年02月24日。 审核组长(签名) 吴素平 受审核方代表（签名） 日期: 2022年12月09日 日期：2022年12月09日 |  |  |  |