## 监控记录
附C 防爆防腐照明配电箱壳体（BX1G54）静压试验过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 防爆防腐照明配电箱壳体（BX1G54）静压试验 |  |  | 被测参数: |  | 静压≥0.85MPa |  |  | 允许偏差： |  | 0.28MPa
测量仪器： |  | 压力表 |  |  | 测量范围: |  | （0-2.5）MPa |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.04MPa
核查物件: |  | 壳体 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台压力表按期测量同一类型的壳体
日 期： |  | 2022-01-12 | 2022-02-25 | 2022-03-27 | 2022-04-09 | 2022-05-12 | 2022-06-02 | 2022-07-12 | 2022-08-08 | 2022-09-02 | 2022-10-12 | 2022-11-08 | 2022-12-05
测 量 值 | 1 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
| 2 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.86
| 3 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.86
| 4 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.88
| 5 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
平均值(X) |  | 0.864 | 0.872 | 0.868 | 0.874 | 0.874 | 0.876 | 0.866 | 0.872 | 0.868 | 0.876 | 0.88 | 0.872
极差（R) |  | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02
| X | 2022-01-12: 0.87183; 2022-03-27: UCLx=X+A2R; 2022-05-12: 0.88482; 2022-07-12: A2; 2022-08-08: 0.577; 2022-10-12: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-01-12: 0.0225; 2022-03-27: LCLx=X-A2R; 2022-05-12: 0.85885; 2022-07-12: D3; 2022-08-08: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.047565 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183
UCLx |  | 0.88482 | 0.88482 | 0.88482 | 0.88482 | 0.88482 | 0.88482 | 0.88482 | 0.88482 | 0.88482 | 0.88482 | 0.88482 | 0.88482
LCLx |  | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885
R均值 |  | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225
UCLr |  | 0.047565 | 0.047565 | 0.047565 | 0.047565 | 0.047565 | 0.047565 | 0.047565 | 0.047565 | 0.047565 | 0.047565 | 0.047565 | 0.047565
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-02-25: 庄开贺; 2022-08-08: 审核：; 2022-09-02: 赵丽娜

## Sheet1
0.19437 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6.4 | 6.6
0.15776 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.5
0.0096609 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.86