**附1：**

低压开关柜接地电阻测量过程不确定评定报**告**

1. 测量过程：低压开关柜接地电阻测量
1.1、测量方法：依据SLTH-001《产品例行和确认检验规程》进行测量。

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：接地导通电阻测试仪，最大允许误差：±3%r（±3%\*200=±6mΩ）

1.4、被测对象：接地电阻≤100mΩ。

1.5、测量过程：首先准备测量辅助工具等，调节接地电阻表的零位，定位倍数，将设备水平放置，按照设备使用说明书的规范操作测量，记录接地电阻数据。

2、数学模型： $ΔL=L$ （1）

 式中：$ΔL$ ---接地电阻

L----接地电阻的读数值

1. **输入量的标准不确定度评定**

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度$u\_{1}$**；**测量设备引入的标准不确定度$u\_{2}$。

3.1测量重复性引入的标准不确定度$u\_{1}$的评定

输入量的不确定度*u*1主要来源于测量重复性，通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。在接地电阻表的正常工作状态下，人员、设备相同，在相临近的时间内，连续进行10次测量活动，得到10个试验数据汇于表一。

表一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L测得值(mΩ) | 100 | 40 | 100 | 20 | 20 |
| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L测得值(mΩ) | 20 | 100 | 40 | 100 | 20 |

测得值的算术平均值：

单个测量值的实验标准差：

被测量估计值（）标准不确定度分量*u*1（为1组数据的平均值，

取n=1）。*u*1 =

3.2测量设备引入的标准不确定度的评定*u2*

依据接地导通电阻测试仪校准证书给出的最大允误差:±6mΩ, 服从均匀分布，取包含因子k=,则测量设备引入的标准不确定度分量为：

$u\_{2}$=

4、标准不确定度一览表

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2 标准不确定度汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的标准不确定度 | 40mΩ |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 3.46mΩ |

4.2合成标准不确定度的计算



**5、扩展不确定度的计算**

取包含因子*k*= 2，得

*U*=*k*·*uc* =2×40=80mΩ

**6、测量不确定度的报告与表示**

*U*=80mΩ,*k*=2

**评定人：**