## 监控记录
附2 低压开关柜接地电阻测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 低压开关柜接地电阻测量 |  |  | 被测参数: |  | ≤100mΩ |  |  | 允许偏差： |  | ±33mΩ
测量仪器： |  | 接地导通电阻测试仪 |  |  | 测量范围: |  | (20~200)mΩ（25A档） |  |  | 最大允许誤差： |  | ±6mΩ
核查物件: |  | 低压开关柜接地电阻 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台接地导通电阻测试仪按期测量同一类型的低压开关柜接地电阻
日 期： |  | 2022.7.14 | 2022.7.25 | 2022.8.1 | 2022.8.19 | 2022.9.20 | 2022.9.27 | 2022.10.11 | 2022.10.20 | 2022-11-13 | 2022-11-26 | 2022-12-02 | 2022-12-09
测 量 值 | 1 | 20 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | 50 | 20 | 20
| 2 | 40 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40
| 3 | 20 | 60 | 20 | 20 | 50 | 20 | 50 | 50 | 20 | 40 | 40 | 20
| 4 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 | 20 | 30 | 30 | 50 | 20 | 40 | 40
| 5 | 20 | 30 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 30
平均值(X) |  | 28 | 42 | 36 | 36 | 40 | 30 | 32 | 40 | 32 | 36 | 30 | 30
极差（R) |  | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20
| X | 34.3333 |  | UCLx=X+A2R |  | 50.6817 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 28.3333 |  | LCLx=X-A2R |  | 17.985 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 59.8967 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 34.3333 | 34.3333 | 34.3333 | 34.3333 | 34.3333 | 34.3333 | 34.3333 | 34.3333 | 34.3333 | 34.3333 | 34.3333 | 34.3333
UCLx |  | 50.6817 | 50.6817 | 50.6817 | 50.6817 | 50.6817 | 50.6817 | 50.6817 | 50.6817 | 50.6817 | 50.6817 | 50.6817 | 50.6817
LCLx |  | 17.985 | 17.985 | 17.985 | 17.985 | 17.985 | 17.985 | 17.985 | 17.985 | 17.985 | 17.985 | 17.985 | 17.985
R均值 |  | 28.3333 | 28.3333 | 28.3333 | 28.3333 | 28.3333 | 28.3333 | 28.3333 | 28.3333 | 28.3333 | 28.3333 | 28.3333 | 28.3333
UCLr |  | 59.8967 | 59.8967 | 59.8967 | 59.8967 | 59.8967 | 59.8967 | 59.8967 | 59.8967 | 59.8967 | 59.8967 | 59.8967 | 59.8967
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 门广见 | [5 empty] | 审核：