附录B

测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | FHSC-01-012-02 | 测量过程名称 | 1#脱气塔A塔顶压力测量过程 | 测量过程规范 编号 |  | SKV/CLGF-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 氟化三厂单体车间 | 测量项目 | 1#脱气塔A塔顶压力 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：压力变送器 测量方法：1#脱气塔A塔顶压力按《四氟乙烯单体岗位操作法单体三班》进行试验，将压力变送器安装到塔顶压力接口上,将压力源引入压力变送器，通过压力变送器显示压力值，进行记录。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：操作人员，经培训合格，有两年以上经验，且取得操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 2022年7月22日对1#脱气塔A塔顶压力测试： 压力表显示值为1.30MPa,压力变送器显示值为1.30MPa，MPEV=0.01MPa 测量过程的有效性按下列方法计算，≤MPEV。 =¦1.30-1.30¦=0.00MPa≤0.01MPa 1#脱气塔A塔顶压力测试过程正常，测量数据稳定，满足计量要求，此测量过程有效。 确认人员：张博 日期：2022.7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |