## 1A
附录C
1#脱气塔A塔顶压力测量过程监视统计记录表
测量过程名称：1#脱气塔A塔顶压力的检测
被测参数：压力 测量范围：（1.30±0.05）MPa ， 测量最大允差：0.03 Mpa
测量仪器：压力变送器 压力值：测量范围（0-2.0）MPa， 压力值最大允许误差是±2.0%
监视方法：统计技术 核查标准：标准控样 |  |  |  |  | 压力：1.30MPa，
序号 | 核查 | 观察记录（%） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2020.7.7 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.302 | 0.01
2 | 2020.7.7 | 1.3 | 1.3 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 1.298 | 0.01
3 | 2020.7.7 | 1.3 | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.302 | 0.01
4 | 2020.7.8 | 1.3 | 1.31 | 1.3 | 1.31 | 1.3 | 1.304 | 0.01
5 | 2020.7.9 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.302 | 0.01
6 | 2020.7.9 | 1.3 | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.302 | 0.01
7 | 2020.7.9 | 1.3 | 1.3 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 1.298 | 0.01
8 | 2020.7.10 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.302 | 0.01
9 | 2020.7.11 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.302 | 0.01
10 | 2020.7.11 | 1.3 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.298 | 0.01
11 | 2020.7.11 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.302 | 0.01
12 | 2020.7.12 | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.302 | 0.01
13 | 2020.7.12 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.302 | 0.01
14 | 2020.7.13 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.302 | 0.01
15 | 2020.7.14 | 1.3 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.298 | 0.01
| 1.3011 |  |  |  |  | 0.01
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 1.3011 | %
上控制线 | UCL= |  | 1.3068 | %
下控制线 | LCL= |  | 1.2953 | %
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.01 | %
上控制线 | UCL= |  | 0.02115 | %
下控制线 | LCL= |  | 0 | %
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，1#脱气塔A塔顶压力测量过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。
核查人员： 赵元环

## 1B
附录D
1#脱气塔A塔顶压力测量过程控制图
均值控制图
UCL=1.307
CL=1.301
LCL=1.295
极差控制图
UCL=0.021
CL=0.010
LCL=0