## 稳定性
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | NFSW20-70供水设备出水压力检测过程 |  |  | 被测参数: | 出水压力(0.665-0.71)MPa |  |  |  | 测量参数公差范围： |  | 0.045MPa
测量仪器： |  | 压力变送器 |  |  | 测量范围: |  | (0-40)MPa |  |  | 不确定度： |  | Urel=0.2%,k=2
核查标准: |  | NFSW20-70供水设备
日 期： |  | 2022-03-10 | 2022-04-06 | 2022-05-10 | 2022-06-07 | 2022-07-06 | 2022-08-15 | 2022-09-16 | 2022-10-12 | 2022-11-17 | 2022-12-22 | 2023-01-09 | 2023-02-17
测 量 值 | 1 | 0.699 | 0.694 | 0.693 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.697 | 0.693
| 2 | 0.698 | 0.696 | 0.696 | 0.694 | 0.694 | 0.694 | 0.695 | 0.698 | 0.696 | 0.694 | 0.694 | 0.696
| 3 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.698 | 0.694 | 0.696 | 0.697 | 0.696 | 0.696 | 0.693 | 0.696 | 0.692
| 4 | 0.696 | 0.698 | 0.696 | 0.694 | 0.693 | 0.696 | 0.693 | 0.695 | 0.693 | 0.698 | 0.698 | 0.696
| 5 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.698 | 0.696
平均值(X) |  | 0.697 | 0.696 | 0.6954 | 0.6956 | 0.6946 | 0.6956 | 0.6954 | 0.6962 | 0.6954 | 0.6954 | 0.6966 | 0.6946
极差（R) |  | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004
| X | 2022-03-10: 0.69565; 2022-05-10: UCLx=X+A2R; 2022-07-06: 0.69767; 2022-09-16: A2; 2022-10-12: 0.577; 2022-12-22: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-03-10: 0.0035; 2022-05-10: LCLx=X-A2R; 2022-07-06: 0.69363; 2022-09-16: D3; 2022-10-12: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.007399 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.69565 | 0.69565 | 0.69565 | 0.69565 | 0.69565 | 0.69565 | 0.69565 | 0.69565 | 0.69565 | 0.69565 | 0.69565 | 0.69565
UCLx |  | 0.69767 | 0.69767 | 0.69767 | 0.69767 | 0.69767 | 0.69767 | 0.69767 | 0.69767 | 0.69767 | 0.69767 | 0.69767 | 0.69767
LCLx |  | 0.69363 | 0.69363 | 0.69363 | 0.69363 | 0.69363 | 0.69363 | 0.69363 | 0.69363 | 0.69363 | 0.69363 | 0.69363 | 0.69363
R均值 |  | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035
UCLr |  | 0.007399 | 0.007399 | 0.007399 | 0.007399 | 0.007399 | 0.007399 | 0.007399 | 0.007399 | 0.007399 | 0.007399 | 0.007399 | 0.007399
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-04-06: 冯文耀; 2022-10-12: 审核：; 2022-11-17: 袁伟