[image: image1.png]



   

     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编 号：0021-2019-2020
能源计量审核情况表
	企业名称
	连云港虹洋热电有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	60.0344


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	6
	7
	10

	能源计量器具配备率（%）
	100
	100
	100

	配备率是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	准确度等级是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	审核情况说明

核查了该单位2019年能源消耗量为：60.0344万吨标准煤。

2.抽查了该单位用能单位能源计量器具电子汽车衡1台、皮带秤1台、蒸气体流量计2台、、电能表2台。

   用能单位能源计量器配备率为：

Rp1＝Ns1／Nl1×100％= 6／6×100％=100％

   准确度等级分别是：电子汽车衡 ±0.1%, 皮带秤0.1级, 蒸气体流量计1.0级, 电能表0.2S级。

符合要求。

3. 抽查了该单位主要次级用能单位能源计量器具电能表3台，蒸汽流量计4台.

   主要次级用能单位能源计量器配备率为：

Rp2＝Ns2／Nl2×100％=7／7×100％=100％

   电能表准确度等级分别是0.5S, 蒸汽流量计0.5级。

符合要求。

4. 抽查了该单位主要用能设备单位能源计量器具温度仪表4台、压力表4台，水流量计2台。

主要用能设备能源计量器具配备率为：

Rp3＝Ns3／Nl3×100％=10／10×100％=100％

准确度等级分别为：温度仪表1.5级, 压力表1.5级, 水流量计1.5级。
符合要求。

热电厂热电比为：1892.33   
用能设备的设计、安装均满足GB/17167、GB/T21369-2008、GB/T6422-2009、GB/T15316-2009中关于用电设备节能监视要求。  

经过对能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，满足能源计量管理计量要求。

    审核组长(签名)                      企业代表（签名）              

 日期:                              日期:





