编 号：0097-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 江苏文凤化纤集团有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 0.7419 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 2 | 9 | 10 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100 | 100 | 98 |
| 配备率是否符合要求 | 是 | 是 | 是 |
| 准确度等级是否符合要求 | 是 | 是 | 是 |
| 审核情况说明： 企业能源种类有电力、水，进出用能单位能源计量器具应配备2台，实际配备2台，配备率100%；次级用能单位能源计量器具应配备9只，实际配备9台，配备率100%；主要用能设备计量器具应配备114只，实际配备114台，配备率100%，均满足GB 17167-2006的要求。现场查看编号为44897846/45083288两只准确度等级为1.0级的主要次级用能单位的三相四线电能表及一只编号为45119367，准确度等级1.0级的主要用能设备的三相四线电能表均满足GB 17167-2006的要求。 生技部是负责能源计量归口管理部门，建立了能源管理制度，能定期对能源数据进行平衡分析，能源管理满足要求；企业取得了能源管理体系认证证书，证书编号11719 EnMSO 0005-12 ROM,有效期至2021年08月30日。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |