编 号：0179-2018-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 162.14 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 5 | 16 | 8 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100 | 100 | 98 |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明 - 核查了该单位2019年能源消耗量为：162.14万吨标准煤。 2.抽查了该单位用能单位能源计量器具电子汽车衡2台、水流量计1台、电能表2台。 用能单位能源计量器配备率为： Rp1＝Ns1／Nl1×100％= 33／33×100％=100％ 准确度等级分别是：电子汽车衡 ш级, 水流量计1.0级, 电能表0.2S级。 符合要求。 3. 抽查了该单位主要次级用能单位能源计量器具电能表12台，天燃气流量计4台. 主要次级用能单位能源计量器配备率为： Rp2＝Ns2／Nl2×100％=119／119×100％=100％ 电度表准确度等级0.5级, 天燃气流量计2.0级。 符合要求。 4. 抽查了该单位主要用能设备单位能源计量器具压力表5台，水流量计3台。 主要用能设备能源计量器具配备率为： Rp3＝Ns3／Nl3×100％=469／479×100％=98％ 准确度等级分别为： 压力表1.6级, 水流量计1.0级。 符合要求。 - 用能设备的设计、安装均满足GB17167-2006中关于用电设备节能监视要求进行。 经过对能源设备台账、能源网络图的审核确认，抽查了部分现场使用的能源计量设备，符合国家标准和行业标准对配备能源计量设备的要求。设备能源部对水、电、气等数据能进行分析平衡，能源计量管理符合GB17167-2006国家标准和测量管理体系对测量设备的管理要求，通过审核。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |