## 监控记录
附C 立杆防雷接地电阻测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 立杆防雷接地电阻测量 |  |  | 被测参数: |  | 接地电阻≤10Ω |  |  | 允许偏差： |  | ±1.7Ω
测量仪器： |  | 接地电阻测试仪 |  |  | 测量范围: |  | (0-500)Ω |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.3Ω
核查物件: |  | 接地装置 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台接地电阻测试仪按期测量同一类型的接地装置
日 期： |  | 20219-10-8 | 20219-10-25 | 20219-11-12 | 20219-11-25 | 20219-12-10 | 2020-01-17 | 2020-02-17 | 2020-04-07 | 2020-04-15 | 2020-04-21 | 2020-04-28 | 2020-05-06
测 量 值 | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| 2 | 5.4 | 5.6 | 5 | 5 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 5.7
| 3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6
| 4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
| 5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
平均值(X) |  | 5.4 | 5.42 | 5.32 | 5.34 | 5.46 | 5.36 | 5.36 | 5.34 | 5.48 | 5.4 | 5.42 | 5.48
全距（R) |  | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5
| X | 5.3983 |  | UCLx=X+A2R |  | 5.6772 | 2020-02-17: A2; 2020-04-07: 0.577; 2020-04-21: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.48333 |  | LCLx=X-A2R |  | 5.1194 | 2020-02-17: D3; 2020-04-07: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 1.0218 | 2020-02-17: D4; 2020-04-07: 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983
UCLx |  | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772 | 5.6772
LCLx |  | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194 | 5.1194
R均值 |  | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333 | 0.48333
UCLr |  | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 张超 |  |  |  | 2020-04-07: 审核：; 2020-04-15: 洪斌