编 号：0088-2019-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 南通双弘纺织有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 0.6583 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 3 | 8 | 12 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 96% |
| 配备率是否符合要求 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 准确度等级是否符合要求 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 审核情况说明： 企业能源品种主要有：电力、水、空压气等，查2019年消耗总标煤为0.6583吨。企业建立了能源管理制度，明确设备能源部是公司能源的主管部门。有电、水等能源计量网络图，建立了能源测量设备台帐，每月对各类能源进行定期抄表、统计、结算和能源消耗分析，能源消耗与管理人员效益挂钩，查进出用能单位应配10台件，实配10台，配备率100%；进出主要次级用能单位应配30台件，实配30台件，配备率100%；主要用能设备应配158台件，实配152台件，配备率96%。抽查用能单位测量设备3只—三相电能表0.5S级、电磁流量计0.5级、涡街流量传感器1.5级，准确度等级满足要求；主要次级用能单位的5只电能表准确度等级为0.5级，实际准确度等级为0.5级；主要用能设备4只电能表准确度等级为1.0级，实际准确度等级为1.0级。能源计量器具的配备率及准确度等级均符合GB17167－2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的相关要求。2020年2月25日公司取得了《能源管理体系认证证书》，认证证书编号04320En0013ROM-0, 有效期至2021年8月30日。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |