编 号：0053 -2019

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 中国石化塔河炼化有限责任公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 43.31万吨标准煤 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 10 | 20 | 5 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 95% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 是 | 是 | 是 |
| 准确度等级是否符合要求 | 是 | 是 | 是 |
| 审核情况说明： 该企业有专门的能源计量管理机构，是生产技术科。能源计量管理人员经过培训考核，持证上岗。 能源测量设备配备率满足要求，进出用能单位应配 20 台（件），实配20台（件）；主要次级用能单位应配630 台（件），实配596 台（件）；主要用能设备应配 160台（件），实配 160台（件）；能源计量数据实现了DCS和实时数据采集。经过现场抽查设备的完好率为 99.5%。 经过对能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并且进行了数据分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理较好，符合GB17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》标准的要求。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |