编  号：0042-2019

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 江苏天工工具有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 15.358 |

| 部 位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 5 | 15 | 10 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 企业能源种类有：电力、新水、天然气、柴油、汽油。进出用能单位应配备15台能源计量器具，实际配备15台，配备率100%。次级用能单位应配备134台能源计量器具，实际配备134台，配备率100%。主要用能设备应配备17台能源计量器具，实际配备17台，配备率100%。测量设备配备准确度等级满足要求，现场检查编号EP01-0002、EP02-0005、EP02-0007准确度0.5级三块电能表，000556准确度2.5级水表，进出用能单位配备的能源计量器具符合GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备通则》里关于能源流量计精度的要求。 科技创新部计量室负责归口管理公司的能源计量统计工作，企业建立了《能源管理制度》、《能源计量管理制度》等能源管理制度，能按照能源管理相关管理制度实施能源管控工作，能源管理满足要求。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |