## 1A
附2-2
浮球式液位计电流信号检验过程监视统计记录表
测量过程名称：试验
被测参数：电流信号 测量值：（4-20）±0.1mA
测量仪器： 数字万用表 测量范围：（0～200）mA;最大允许誤差±0.02mA
监视方法：统计技术 |  |  | 核查标准：浮球式液位计
序号 | 核查 | 观察记录（MPa） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X6
1 | 2019.10.26 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.52 | 0.1
2 | 2019.11.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.64 | 0.3
3 | 2019.11.10 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.64 | 0.3
4 | 2019.11.22 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.58 | 0.2
5 | 2019.11.30 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.2
6 | 2019.12.9 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.2
7 | 2019.12.17 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.62 | 0.2
8 | 2019.12.28 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 0.2
9 | 2020.1.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.64 | 0.3
10 | 2020.1.12 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.2
11 | 2020.3.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0.3
12 | 2020.3.17 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.64 | 0.4
| 4.6067 |  |  |  |  | 0.24167
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.114 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 4.6067
上控制线 | UCL= |  | 4.7461
下控制线 | LCL= |  | 4.4672
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.24167
上控制线 | UCL= |  | 0.51088
下控制线 | LCL= |  | 0
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，产品浮球式液位计电流信号测量过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。
核查人员：赵窑林 2020年 3月 17 日

## 控制图
附2-2 浮球式液位计电流信号测量过程控制图
UCL=4.75
CL=4.61
LCL=4.47
UCL=0.51
CL=0.24
LCL=0.00