编 号：0048-2016 -2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 2020年（1-10）月份消耗能源86.5513万吨标煤 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 6 | 11 | 8 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 企业能源种类有：电力，原油，天然气，蒸汽，水。进出用能单位应配备60台能源计量器具，实际配备60台，配备率100%。次级用能单位应配备452台能源计量器具，实际配备452台，配备率100%。主要用能设备应配备55台能源计量器具，实际配备55台，配备率100%。测量设备配备准确度等级满足要求，现场检查编号分别为14230934精度等级为0.15的出厂质量流量计、一块准确度等级为0.2s级的进厂三相三线电电能表、进化肥三厂的一台0.15级的天然气流量计、炼油厂油品车间FT-1008一块准确度等级为0.1的质量流量计， 炼油厂水汽车间909-FT-1001、909-FT-1002进出车间新鲜水电磁流量计等六块进出用能单位的流量计，均符合GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备通则》里关于能源流量计精度的要求。现场核对了重点耗能设备电能表等检定证书，都满足要求。 计量部是负责能源计量归口管理部门，企业通过能源管理体系审核，建立了能源管理制度，能定期对能源数据进行平衡分析，能源管理满足要求。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |