## 监控记录
附C 变压器主变油耐压测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 变压器主变油耐压测试 |  |  | 被测参数: |  | 油耐压≥45kV |  |  | 允许偏差： |  | ±7.5kV
测量仪器： |  | 油耐压测试仪 |  |  | 测量范围: |  | (0-100)kV |  |  | 最大允许誤差： |  | ±4kV
核查物件: |  | 变压器油 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台油耐压测试仪按期测量同一批变压器油
日 期： |  | 2020-07-28 | 2020-08-08 | 2020-08-12 | 2020-08-25 | 2020-09-05 | 2020-09-13 | 2020-09-24 | 2020-09-30 | 2020-10-12 | 2020-10-20 | 2020-10-25 | 2020-10-28
测 量 值 | 1 | 45.96 | 45.96 | 51.85 | 48.96 | 45.96 | 48.96 | 45.96 | 48.96 | 45.96 | 45.96 | 45.96 | 45.96
| 2 | 50.85 | 51.85 | 50.85 | 45.84 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 51.85 | 45.46 | 49.46 | 45.46 | 47.46
| 3 | 45.46 | 51.85 | 45.46 | 50.85 | 46.67 | 50.85 | 51.85 | 45.96 | 50.85 | 47.46 | 47.46 | 51.85
| 4 | 45.46 | 51.85 | 46.67 | 51.85 | 45.96 | 50.85 | 51.85 | 48.96 | 45.96 | 45.46 | 45.46 | 50.85
| 5 | 50.85 | 45.34 | 45.34 | 51.85 | 45.34 | 51.85 | 45.46 | 50.85 | 51.85 | 50.85 | 50.85 | 50.85
平均值(X) |  | 47.716 | 49.37 | 48.034 | 49.87 | 46.956 | 50.672 | 49.194 | 49.316 | 48.016 | 47.838 | 47.038 | 49.394
全距（R) |  | 5.39 | 6.51 | 6.51 | 6.01 | 5.51 | 2.89 | 6.39 | 5.89 | 6.39 | 5.39 | 5.39 | 5.89
| X | 2020-07-28: 48.6178; 2020-08-12: UCLx=X+A2R; 2020-09-05: 51.8952; 2020-09-24: A2; 2020-09-30: 0.577; 2020-10-20: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-07-28: 5.68; 2020-08-12: LCLx=X-A2R; 2020-09-05: 45.3405; 2020-09-24: D3; 2020-09-30: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 12.0075 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 48.6178 | 48.6178 | 48.6178 | 48.6178 | 48.6178 | 48.6178 | 48.6178 | 48.6178 | 48.6178 | 48.6178 | 48.6178 | 48.6178
UCLx |  | 51.8952 | 51.8952 | 51.8952 | 51.8952 | 51.8952 | 51.8952 | 51.8952 | 51.8952 | 51.8952 | 51.8952 | 51.8952 | 51.8952
LCLx |  | 45.3405 | 45.3405 | 45.3405 | 45.3405 | 45.3405 | 45.3405 | 45.3405 | 45.3405 | 45.3405 | 45.3405 | 45.3405 | 45.3405
R均值 |  | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68
UCLr |  | 12.0075 | 12.0075 | 12.0075 | 12.0075 | 12.0075 | 12.0075 | 12.0075 | 12.0075 | 12.0075 | 12.0075 | 12.0075 | 12.0075
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-08-08: 李肃; 2020-09-30: 审核：; 2020-10-12: 李超