受理编号：0112-2017-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 成都印钞有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 2.4581 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 4 | 23 | 18 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 97% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 1. 抽查了成都印钞有限公司用能单位能源计量器具，汽车衡应配1台， 实配1台；水表应配1台，实配1台；电能表应配2台，实配 2台。 准确度等级分别为Ⅲ级，0.5，1.0。 符合要求。 2. 抽查了成都印钞有限公司公司主要次级用能单位能源计量器具，电能表应配47台，实配47台；、蒸汽流量计应配21台，实配21台，、水表应配8台，实配8台。 准确度等级分别为0.5，1.0，1.0。符合要求。 3. 抽查了成都印钞有限公司主要用能设备能源计量器具，电度表应配65 台，实配63台。准确度等级分别为1.0。 配备率和配备准确度等级基本符合GB17167-2006标准的要求。 4. 该公司属于四川省重点能耗单位。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 2020年11月25日 日期: 2020年11月25日 |  |  |  |