[image: image1.png]


[image: image2.png]


北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编 号： 0232-2020
能源计量审核情况表
	企业名称
	广东美的制冷设备有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	1.5（2019年）

	部位
	进出用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量
（台、件）
	10
	20
	40

	能源计量器具配备率（%）
	100
	100
	100

	配备率是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	准确度等级是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	审核情况说明：

1. 工业用电：该公司由广东省佛山市顺德区北滘供电公司供电，有12台电能表（电子式多功能电能表，准确度等级0.5S级），有计量合格的铅封，每月由供电公司抄报月度用电量数据，每月结算。
2. 生产、生活用水：该公司由广东省佛山市顺德区北滘镇自来水公司供水，有6个水表（准确度等级2.0级），由自来水公司每月抄报月度用水量数据，每月结算。
3. 天然气：该公司由广东省佛山市顺德区港华然气公司供气，已经配备流量计3台（1.0级），由供应方每月定期抄表结算。
4. 该公司已根据GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》，配备了各种介质能源计量器具，建立了较完善的能源管理制度，进出用能单位、主要次级用能单位及主要用能设备的能源计量器具配备率符合GB17167-2006标准的要求。
5. 该公司2019年综合消耗能源约为1.5万吨标准煤，属于重点能耗企业。单位产品能耗在同行业居中等水平。
 
      审核组长(签名)                            企业代表（签名）             
日  期: 2020年12月 2 日              日       期:        年    月     日



