## 监控记录
附C 配电箱介电强度测试测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 配电箱介电强度测试 |  |  | 被测参数: |  | 介电强度≥1.89+2%kV |  |  | 允许偏差： |  | 2%kV
测量仪器： |  | 耐压测试仪 |  |  | 测量范围: |  | (0-5)kV |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.005kV
核查物件: |  | 主接地点 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台耐压测试仪按期测量同一类型的主接地点
日 期： |  | 2020-08-02 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 20209/12 | 2020-09-26 | 202010/9 | 2020-10-18 | 2020-10-27 | 2020-11-04 | 2020-11-09 | 2020-11-15 | 2020-11-25
测 量 值 | 1 | 1,89 | 1.91 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.92 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89
| 2 | 1.92 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.92
| 3 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.89 | 1.92 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.91
| 4 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.89 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.89 | 1.89
| 5 | 1.93 | 1.92 | 1.89 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.89 | 1.9 | 1.9 | 1.9
平均值(X) |  | 1.9175 | 1.914 | 1.908 | 1.912 | 1.904 | 1.918 | 1.906 | 1.91 | 1.904 | 1.906 | 1.896 | 1.902
全距（R) |  | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03
| X | 1.908 |  | UCLx=X+A2R |  | 1.9262 |  | 2020-10-18: A2; 2020-10-27: 0.577; 2020-11-09: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.031667 |  | LCLx=X-A2R |  | 1.8897 |  | 2020-10-18: D3; 2020-10-27: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.066943 |  | 2020-10-18: D4; 2020-10-27: 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908
UCLx |  | 1.9262 | 1.9262 | 1.9262 | 1.9262 | 1.9262 | 1.9262 | 1.9262 | 1.9262 | 1.9262 | 1.9262 | 1.9262 | 1.9262
LCLx |  | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897
R均值 |  | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667
UCLr |  | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 李青春 |  |  |  |  | 2020-10-27: 审核：; 2020-11-04: 李永为

## Sheet1
12.5 | 10.7 | 10.8 | 10.2 | 10.7 | 12.5 | 10.7 | 10.8 | 12.5 | 10.7