编 号：0130-2018 -2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 南京诚志清洁能源有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 133 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 17 | 73 | 172 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 97% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 抽查进出用能单位煤、水、氧气、蒸汽、氮气、电能等计量器具17台，配备率100%；抽查主要次级用能单位南京工厂、丁辛醇工厂等计量器具73台，配备率100%；抽查主要用能设备气化装置、煤运装置等计量器具172台，配备率97%，其中蒸汽一二期汽化炉抽负量大于1吨，缺少表计量；氮气一二期煤筒仓缺少表计量。 查能源月度报表，上报数据与现场数据一致。 进出公司电能表4只（位号：301A-DNJL-01/2/5/6），准确度等级0.5s，其他电能表为0.5 s、0.5级；进出公司新鲜水计量表为3只（8401/8402/8410），0.5级，其他水表为1.5级；能源测量设备配备符合规范GB17167-2006要求。 企业通过能源管理体系审核，企业两个工厂生产技术处负责测量数据统计分析考核。 审核组长(签名) 叶明 企业代表（签名） 王树勤 日期: 2020年12月18日 日期: 2020年12月18日 |  |  |  |